## Slide 1: PSCOPF : Description d’un module de calcul pour l’EOD court terme

## Slide 2
  Description de la problématique que l’on veut résoudre
  Description des entrées/sorties
  Le problème d’optimisation actuellement implémenté
  Le problème d’optimisation à la cible

## Slide 3
  Pour un pas de temps d’étude que l’on découpe en quarts d’heure, à une certaine échéance , on dispose d’une description :
  du réseau de transport
  des incertitudes sur les injections nodales
  du planning prévisionnel
  de la réserve disponible
  Objectifs : déterminer les actions préventives à mettre en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement (principalement les limites sur les lignes)
  Intuitions : prendre des décisions trop tôt va coûter cher ou ne sera pas possible (à cause d’un manque de réserve). En prenant des décisions au plus proche du temps réel, on optimise les décisions.
La problématique

## Slide 4
  Le réseaux est représenté par la données des PTDFs, c’est-à-dire comment se réparti injecté à un nœud sur chaque ligne. Les contraintes réseau sont des limites en MW sur les ouvrages surveillés
  Le choix du slack modélise les « mécanismes d’équilibrage en temps réel ». Pour l’instant nous utilisons un slack réparti à tous les nœuds.
  Les incertitudes nodales sont supposées générée en amont et décrites de façon simple :
  Il sera donc possible de changer les lois de probabilités, ou d’ajouter l’impact d’une brique « plateforme/marché » au aléa climatique
  Toute la méthodologie repose sur le fait que le cône d’incertitude se réduit plus on se rapproche du temps réel
  Les description des groupes de production englobent le planning prévisionnel, le pMin/pMax, coût de démarrage et coût proportionnel, DMO.
  Les contraintes plus complexes (énergies, gradients, pallier, etc.) sont pour l’instant relaxées
  La flexibilité présente dans le réseau est représentée par une « réserve » donnée en entrée, en énergie, sur chaque pas de temps.
  Cette énergie peut-être calculer en amont de plein de façon (quantile des flexibilité observées sur chaque scénario etc.)
Les données d’entrée

## Slide 5
  En sortie, l’information principale sont les décisions d’imposition (resp. limitations) des groupes thermiques (resp. EnR). En bonus, nous disposons également des plannings sur chaque réalisation et chaque pas de temps, cela permet de tracer des courbes etc., suivre la charges des ouvrages, etc.
  Ces sorties peuvent :
  servir à faire des simulations sur de nouveaux aléas, afin de simuler le temps réel
  faire une analyse worst case pour l’adequacy ou bien pou affiner les besoins en réserves
Les sorties

## Slide 6
  : la puissance de limitation et le booléen indiquant une limitations
  : la puissance réellement injectée par le groupe
  Attention modèle non linéaire, beaucoup de variables entières
  : la puissance écrêtée
  Ce modèle permet d’avoir les distributions d’écrêtements et de modéliser finement les coûts d’écrêtement.
Le modèle : groupe limitable

## Slide 7
  : unit-commitment classique
  : l’écart de production
  : si le groupe est imposé, alors la valeur est la même pour tous les scénarios, si non on prend la donnée (et ça change en fonction du scénario)
  Le coût de démarrage est payé une fois pour tous les scénarios, les écarts sont payés en fonction de chaque scénario
Le modèle : groupe imposable

## Slide 8
  La contrainte d’EOD est « simple », mais avec la réserve!
  Le niveau de réserve est donné en entrée, il n’est donc pas garanti que le problème soit faisable, on va chercher la réserve la plus basse qui permet de faire l’EOD.
  En pratique, on ajoute des variables d’écart de défaillance et déversement pour toujours avoir des problèmes faisables.
  La contrainte sur les lignes est de limiter le flux
Le modèle : EOD sous contraintes de sécurité

## Slide 9
  On paye les coûts d’ajustement etc.
Le modèle : la fonction objectif

## Slide 10
  Construction de usecase simple illustrant des points clés de la méthodologie (Eurodécision et RTE)
  Implémentation de la contrainte de niveau de sécurité (XX% des scénarios? XX% des contraintes ? )
  Réflexions/Implémentation des N-1 et du curatif
A la cible